- MỤC LỤC

CHƯƠNG I: CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH	10

I. Lý do và mục tiêu quy hoạch:	10

II. Các căn cứ pháp lý:	11

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN & HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH	13

I. Tổng quan về vị trí và ranh giới khu vực lập quy hoạch:	13

II. Tổng quan về các điều kiện tự nhiên:	13

III. Tổng quan về hiện trạng khu vực dự án:	14

CHƯƠNG III 16: QUY MÔ TÍNH CHẤT VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN	16

I. Các định hướng của Cụm công nghiệp Gò Cầy:	16

II. Dự báo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật dự án	19

CHƯƠNG IV: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN	21

CHƯƠNG V: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT	26

I. Quy hoạch giao thông:	26

II. Chuẩn bị kỹ thuật san nền:	27

III. Quy hoạch thoát nước mưa:	28

IV. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường	32

V. Quy hoạch hệ thống cấp nước:	35

VI. Quy hoạch hệ thống cấp điện:	37

VII. Tổng hợp đường dây, đường ống:	39

CHƯƠNG Vi: Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường	40

CHƯƠNG Vii: Dự kiến tổng mức đầu tư, giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện	44

CHƯƠNG VIii: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	49

- CHƯƠNG I

- CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

I. Lý do và mục tiêu quy hoạch:

- 1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:

Tây Sơn là huyện trung du nằm về phía Tây Nam của tỉnh Bình Định, là cửa ngõ tiếp giáp với địa bàn bắc Tây Nguyên rộng lớn có nhiều tiềm năng kinh tế. Với vị trí địa lý này, Tây Sơn có mối liên hệ về kinh tế, văn hóa với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, có tiềm năng và ưu thế để phát triển kinh tê - xã hội, nhất là phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp.

Tây Sơn có vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng như đất sét, đa, cát, sỏi,…với chất lượng tốt và trữ lượng cao, và là vùng nguyên liệu phục vị cho công nghiệp chế biến như mía, mì, lâm sản,… Hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh. Đó là những điều kiện thuận lợi để huyện Tây Sơn đẩy mạnh công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nhất là phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Hiện Tây Sơn có 12 cụm công nghiệp hoạt động bao gồm: CCN Hóc Bợm tại thôn I, xã Bình Nghi diện tích 37,8 ha; CCN Cầu Nước Xanh tại thôn I, xã Bình Nghi, diện tích 39,5 ha; CCN Phú An tại thôn Phú An, xã Tây Xuân, diện tích 35,7 ha; CCN Trường Định tại thông Trường Định, xã Bình Hòa, diện tích 20 ha; CCN Cầu 16 tại thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, diện tích 38 ha; CCN Bình Nghi tại thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, diện tích 21,0 ha; CCN Gò Đá tại thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, diện tích 12,8 ha; CCN Gò Giữa tại thôn Thượng Giang, xã Tây Giang, diện tích 35 ha; CCN Gò Cầy tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, diện tích 30 ha; CCN Bình Tân tại thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, diện tích 30 ha; CCN Tây Xuân tại thôn Phú An, xã Tây Xuân, diện tích 50,0 ha; CCN Rẫy Ông Thơ tại thôn Đại Chí, xã Tây An, diện tích 20 ha. Trong đó, CCN Gò Cầy đã cho thuê gần hết quỹ đất nên UBND huyện đã đề xuất lập quy hoạch điều chỉnh, mở rộng CCN và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Văn bản số 7116/UBND-KT ngày 24/11/2022.

Ngày 27/04/2023 UBND tỉnh Bình định đã có Quyêt định số 1414/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy gạch, ngói Takao với mục tiêu sản xuất gạch granite, gạch trang trí sân vườn, ngói gốm tráng men có quy mô 21.200.000 m2/năm, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Takao Bình Định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số  4101623431 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 10/01/2023. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Địa điểm thực hiện dự án  tại lô số C1,2,3,4,5,6 và B15 thuộc Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định vơi diện tích đất dự kiến sử dụng: 315.000 m2.

Từ các vấn đề nêu trên, việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch, ngói Takao CCN Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn là hết sức cần thiết, làm cơ sở để Công ty cổ phần Takao Bình Định triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt theo đúng tiến độ đề ra.

- 2. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

- Quy hoạch xây dựng Nhà máy gạch, ngói Takao với mục tiêu sản xuất gạch granite, gạch trang trí sân vườn, ngói gốm tráng men có quy mô 21.200.000 m2/năm.

- Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch theo quy định.

II. Các căn cứ pháp lý:

- 1. Các cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 15/16/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019;

- Căn cứ Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn;

- Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn;

- Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 12/04/2023 về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn.

- Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 27/04/2023 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy gạch, ngói Takao với mục tiêu sản xuất gạch granite, gạch trang trí sân vườn, ngói gốm tráng men có quy mô 21.200.000 m2/năm.

- Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày16/06/2023 về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch, ngói Takao tại Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn.

- Theo ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định đồ án tại cuộc họp ngày 16/06/2023 tại trụ sở UBND xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định kèm theo Phiếu ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định.

- 2. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ:

- Bản đồ quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn đến năm 2035.

- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 khu vực lập quy hoạch.

- Hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn đã phê duyệt.

- Bản đồ khảo sát địa hình, tỷ lệ 1/500 do chủ đầu tư cung cấp.

- 3. Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn:

- QCVN 01:2021/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Quy hoạch xây dựng”;

- QCVN06:2022/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- QCXD 07-2010/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- QCVN 41:2019/BGTVT-Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ;

- TCVN 4514-2012-Xí nghiệp công nghiệp-Tổng mặt bằng-Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4447:2012: Tiêu chuẩn Việt Nam về thi công và nghiệm thu công tác đất

- TCVN 4054:2005: Tiêu chuẩn Việt Nam về đường ô tô - Yêu cầu thiết kế

- 22TCN 211:2006: Tiêu chuẩn ngành về thiết kế áo đường mềm

- TCVN 51-84 và TCVN 7957-2008 - Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình.

- TCXDVN 33-2006 - Cấp nước mạng lưới đường ống và công trình-tiêu chuẩn thiết kế;

- TCXDVN 333-2005 - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình và kỹ thuật hạ tầng đô thị.

- 11 TCN 18 đến 21-2006: Quy phạm trang bị điện của Bộ công thương;

- Các tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan.

- CHƯƠNG II

- ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN & HIỆN TRẠNG

- KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

- I. Tổng quan về vị trí và ranh giới khu vực lập quy hoạch:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch:

Khu đất quy hoạch bao gồm ô số C1- 6, B15 và một phần tuyến đường ĐS7 thuộc Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, có giới cận như sau:

- Phía Bắc giáp: Tuyến đường ĐS6;

- Phía Nam giáp: Tuyến đường ĐS9;

- Phía Đông giáp: lô đất B1,B9,B10;

- Phía Tây giáp: Tuyến đường ĐS8;

2. Quy mô lập quy hoạch:

Quy mô lập quy hoạch: Khoảng 319.676 m2 ~ 31,97 ha. Trong đó:

- Diện tích nhà máy: 310.219 m2 ~ 31,02 ha.

- Diện tích tuyến đường ĐS7 sử dụng chung của CCN: 9.457 m2 0,95 ha

- II. Tổng quan về các điều kiện tự nhiên:

Có khí hậu chung của tỉnh Bình Định với 2 mùa rõ rệt. Mùa khô từ tháng 01 đến tháng 08, mùa mưa bắt đầu từ tháng 09 đến tháng 12.

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 27 - 29oC; cao nhất là 42oC, thấp nhất là 15oC. Biên độ nhiệt ngày đêm trung bình 7 - 9oC vào mùa hè, 4 - 6oC vào mùa đông.

- Độ ẩm: Độ ẩm không khí tương đối thấp, trung bình khoảng 79%, các tháng 10 đến tháng 12 tương đối ẩm và tháng 1 đến tháng 9 là thời kỳ khô.

- Lượng mưa: Lượng mưa hàng năm trung bình 1.700 – 1.800 mm, lượng mưa phân bố không đều, mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 12 chiếm khoảng 75% lượng mưa cả năm.

- Nắng: Hàng năm có khoảng 240 ngày nắng. Tổng số giờ nắng trung bình thường dao động từ 1.900 – 2.400 giờ. Thời kỳ nắng nhiều từ tháng 3 đến tháng 9 và các tháng 11 đến tháng 12 nắng ít.

- Gió: Hướng gió thay đổi theo mùa. Hướng gió thịnh hành vào mùa đông là Tây Bắc sau đó đổi hướng thành Bắc, Đông Bắc. Vào mùa hè, hướng gió thịnh hành là Tây, Tây Nam. Mùa chuyển tiếp giữa hè sang đông, hướng gió thịnh hành là Đông Nam. Tốc độ gió trung bình 1,9 - 2,2 m/s, tốc độ gió cực đại (khi có bão) là 40 m/s.

- Bão: Do nằm trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ nên hàng năm thường chịu ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bình quân từ 5 - 9 trận/năm, thường xuất hiện vào mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12.

- III. Tổng quan về hiện trạng khu vực dự án:

- 1. Hiện trạng sử dụng đất, vật kiến trúc, cảnh quan:

Khu đất nghiên cứu  quy hoạch có diện tích 319.676 m2 ~ 31,97 ha. Trong đó:

- Khu đất xây dựng nhà máy có diện tích 310.219 m2. Trong đó, đất xây dựng nhà ở khoảng 137 m2, đất trồng cây hàng năm khoảng 49.454 m2, đất trồng cây lâu năm 48.720 m2, đất trồng rừng sản xuất khoảng 85.944 m2, còn lại là đất gò mồ mả, đất mặt nước, đất chưa sử dụng, đất giao thông và thủy lợi.

- Diện tích tuyến đường ĐS7 thuộc hạ tầng sử dụng chung của CCN: 9.450m2

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất khu vực dự án

| TT | Thành phần đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đất xây dựng nhà máy | 310.219 | 100,00 |
| 1 | Đất ở nông thôn | 137 | 0,04 |
| 2 | Đất trồng cây hàng năm | 49.454 | 15,94 |
| 3 | Đất trồng cây lâu năm | 45.738 | 14,74 |
| 4 | Đất trồng rừng sản xuất | 85.944 | 27,70 |
| 5 | Đất mồ mả, nghĩa địa | 13.625 | 4,39 |
| 6 | Đất mặt nước chuyên dùng | 42.922 | 13,83 |
| 7 | Đất bằng chưa sử dụng | 51.917 | 16,73 |
| 8 | Đất giao thông & thủy lợi | 20.554 | 6,62 |
| B | Đất giao thông sử dụng chung CCN (DS7) | 9.457 |  |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH | 319.676 |  |

- 2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

- Về cao độ san nền:

+ Khu vực phía bắc cụm công nghiệp đã được san nền ổn định theo cao độ quy hoạch phê duyệt, cao độ hiện tại từ +34.00m ở phía Bắc đến +28.00m ở phía Nam, thấp dần từ Bắc xuống Nam.

+ Khu vực dự án chưa được san nền, cao độ trung bình từ +33.50m ở phía Bắc đến +28.50m ở phía Đông Nam, địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Ngoài ra trong khu vực mở rộng có ao hồ rộng sâu hơn cao độ nền hiện trạng khoảng 5-7m.

- Về giao thông: Hệ thống giao thông cụm công nghiệp chưa được đầu tư hoàn thiện, mới chỉ hình thành tuyến đường trục của cụm công nghiệp. Giao thông tiếp cận hiện trạng là các tuyến đường mòn, đường đất rộng chỉ 1-2m ở phía Nam từ các khu dân cư hiện trạng tiếp cận vào khu vực ranh giới dự án.

- Về thoát nước mặt: Hệ thống thoát nước chung của cụm công nghiệp chưa được đầu tư hoàn thiện. Hiện trạng nước mặt khu vực mở rộng cụm công nghiệp tự chảy theo địa hình và thoát ra các khu vực ao hồ, kênh mương.

- Về cấp nước: Chưa có hệ thống cấp nước chung của cụm công nghiệp, chưa có hệ thống cấp nước chung của xã qua khu vực dự án.

- Về cấp điện: Chưa đầu tư trạm hạ thế riêng của cụm công nghiệp, chưa có hệ thống cấp điện chung của xã qua khu vực dự án.

- Về thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Khu vực dự án không có dân cư, chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp nên không có nước thải và môi trường tương đối đảm bảo.

- 3. Đánh giá chung về hiện trạng khu vực lập quy hoạch:

a. Thuận lợi:

Khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và đất chưa sử dụng ít dân cư sinh sống nên thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng.

b. Khó khăn:

Chưa hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông tiếp cận (tuyến tránh QL19 chưa được xây dựng); hệ thống giao thông cụm công nghiệp Gò Cầy (đặc biệt là tuyến đường ĐS7), hệ thống cấp nước, thoát nước thải; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu mối cụm công nghiệp như (khu xử lý nước thải, khu xử lý chất thải rắn, trạm cấp nước).

- CHƯƠNG III

- XÁC ĐỊNH QUY MÔ TÍNH CHẤT VÀ CÁC CHỈ TIÊU

- KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

- I. Theo QHCT Cụm công nghiệp Gò Cầy đã được phê duyệt:

- 1. Tính chất:

Quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp hoàn chỉnh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật; với các ngành nghề thu hút đầu tư: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật li ệu tết bện; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất trang phục; sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; sản xuất vật liệu  xây  dựng;  sản  xuất  sản  phẩm  từ  khoáng  phi  kim  loại  khác;  sản  xuất  sản phẩm từ kim loại đúc sẵn và máy móc, thiết bị; sản xuất sản phẩm điện tử; sản xuất thiết bị điện; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

2. Quy hoạch sử dụng đất:

Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 12/04/2023. Cơ cấu sử dụng đất như sau:

Bảng cơ cấu sử dụng đất sau điều chỉnh, mở rộng

| TT | Thành phần đất | Theo quyêt định số 1170/QĐ-UBND ngày 12/04/2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Đất xây dựng khu điều hành | 5.891,4 | 0,79 |
| 3 | Đất cơ sở sản xuất công nghiệp, kho tàng | 546.099,7 | 72,81 |
| 4 | Đất xây dựng công trình đầu mối | 13.049,7 | 1,74 |
| 5 | Đất cây xanh | 75.014,8 | 10,00 |
| 6 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | 109.944,4 | 14,66 |
|  |  | 750.000,0 | 100 |

Bảng chỉ tiêu quy hoạch chi tiết các khu chức năng

| TT | Thành phần đất | Ký hiệu | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Tầng cao xây dựng | Hệ số sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất hành chính, dịch vụ | TT | 5.891,4 | 40 | 5 | 2,0 |
| 2 | Đất cơ sở sản xuất công nghiệp, kho tàng |  | 546.099,7 |  |  |  |
|  | Lô | A-1 | 24.409,3 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | A-2 | 19.841,8 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | A-3 | 20.404,5 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | A-4 | 7.620,5 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | A-5 | 5.474,4 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-1 | 10.894,9 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-2 | 14.694,9 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-3 | 11.710,2 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-4 | 12.130,8 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-5 | 11.175,5 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-6 | 21.903,7 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-7 | 15.511,1 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-8 | 12.675,2 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-9 | 5.733,8 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-10 | 4.497,5 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-11 | 16.345,2 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-12 | 7.593,7 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-13 | 6.367,1 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-14 | 6.896,1 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | B-15 | 40.013,1 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | C-1 | 45.010,4 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | C-2 | 45.082,4 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | C-3 | 45.010,4 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | C-4 | 45.010,4 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | C-5 | 45.082,4 | 60 | 5 | 3,0 |
|  | Lô | C-6 | 45.010,4 | 60 | 5 | 3,0 |
| 3 | Đất xây dựng công trình đầu mối | KT | 13.054,1 |  |  |  |
|  |  | KT-01 | 5.011,4 | 60 | 1 | 0,6 |
|  |  | KT-02 | 5.034,5 | 60 | 1 | 0,6 |
|  |  | KT-03 | 3.008,2 | 60 | 1 | 0,6 |
| 4 | Đất cây xanh |  | 75.010,4 |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông và HTKT |  | 109.944,4 |  |  |  |
|  | Bãi đậu xe |  | 8.930,9 |  |  |  |
|  | Đường giao thông và HTKT |  | 101.013,5 |  |  |  |

3. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 12/04/2023 của UBND tỉnh Bình Định, các chỉ tiêu quản lý quy hoạch như sau:

- Các lô đất sản xuất: Phạm vi ranh giới của các dự án sẽ được xem xét chấp thuận theo nhu cầu thực tế của từng dự án, đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch.

+ Mật độ xây dựng tối đa: 60%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 05 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi vào tối thiểu 6m so với ranh giới lô đất.

+ Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất xây dựng nhà máy tối thiểu 20%.

- Khu nhà điều hành:

+ Mật độ xây dựng tối đa:40%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 05 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi vào tối thiểu 4m so với ranh giới lô đất.

- Khu xử lý nước thải, trạm cấp nước và khu trung chuyển chất thải rắn:

+ Mật độ xây dựng tối đa: 60%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 01 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi vào tối thiểu 4m so với ranh giới lô đất.

- 4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 12/04/2023 của UBND tỉnh Bình Định, như sau:

a. San nền:

- Đối với cụm công nghiệp hiện trạng: Điều chỉnh cục bộ cao độ trục đường chính ĐS1 vào cụm công nghiệp đảm bảo phù hợp với hiện trạng.

-  Đối với phần mở rộng: Cao độ san nền cao nhất +32.0m, cao độ san nền thấp nhất +27.00m; hướng dốc chính từ Bắc vào Nam và từ Đông sang Tây.

b. Thoát nước mặt:

- Đối với cụm công nghiệp hiện trạng: Bổ sung các đoạn cống  thoát nước dọc  các  tuyến đường ĐS4, ĐS5  và  nối dài về phía Tây kết nối phần mở rộng cụm công nghiệp, cắt giảm tuyến cống dọc  tuyến  đường  quy hoạch  nằm giữa khu đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối và khu đất sản xuất công nghiệp B -14,  đảm bảo phù hợp với hệ thống thoát nước chung của toàn cụm công nghiệp (bao gồm phần mở rộng).

- Đối với phần  mở rộng: Bố trí các tuyến cống  thoát nước dọc theo các tuyến đường  giao thông  nội bộ  và các cống hộp qua đường  với kích thước đảm bảo để thu gom nước mưa cho toàn bộ  lưu vực cụm công nghiệp mở rộng, thoát về cửa xả phía Tây khu quy hoạch.

c. Giao thông:

- Đối với cụm công nghiệp hiện trạng: Nối dài các tuyến đường quy hoạch ĐS4, ĐS5 về phía Tây, bổ sung đoạn tuyến ĐS9 để kết nối với phần mở rộng cụm công nghiệp; cắt giảm tuyến đường quy hoạch nằm giữa khu đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối và khu đất sản xuất công nghiệp B-14.

- Đối với phần mở rộng: Bố trí  các tuyến đường  giao thông  nội bộ có lộ giới từ 14m đến 30m kết nối các khu chức năng trong cụm công nghiệp.

d. Cấp nước:

-  Quy hoạch 01 Trạm cấp nước có công suất 2.000m3/ngày.đêm để cấp nước cho khu quy  hoạch;  tổng nhu cầu dùng nước của  toàn cụm công nghiệpkhoảng 1.636m3/ngày.đêm.

-  Hệ thống cấp nước chữa cháy thiết kế  đi  riêng với hệ thống cấp nước sinh hoạt  và cấp nước sản xuất. Họng  cấp nước  cứu hỏa bố trí nổi dọc theo các tuyến đường và tuân thủ theo các quy định về PCCC.

d. Cấp điện:

- Nguồn điện  được đấu nối từ tuyến điện 22KV hiện trạng  dọc tuyến đường quy hoạch ĐS1; tổng nhu cầu sử dụng điện  toàn cụm công nghiệp khoảng 11.031kVA.

e. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải của toàn CCN khoảng 1.094m3/ngày.đêm. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế đi riêng với hệ thống thoát nước mưa; toàn bộ nước thải được thu gom chuyển về Trạm xử lý nước thải (công suất khoảng 1.300m3/ngày.đêm) đặt tại phía Tây khu quy hoạch để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

-  Chất  thải  rắn  cụm  công  nghiệp  được  thu  gom  tập  trung  về  khu  trung chuyển chất thải rắn tại phía Tây khu quy hoạch;  sau đó vận chuyển, xử lý theo quy định. Tổng nhu cầu chất thải rắn khoảng 13,53 tấn/ngày. đêm.

- II. Dự báo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật dự án Nhà máy gạch ngói Takao:

- 1. Tính chất dự án: Sản xuất gạch granite, gạch trang trí sân vườn, ngói gốm tráng men. Quy mô dự án: 21.200.000 m2/năm.

- 2. Các chỉ tiêu sử dụng đất:

- Các chỉ tiêu sử dụng đất tuân thủ theo Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, như sau:

+ Mật độ xây dựng tối đa: 60%.

+ Hệ số sử dụng đất tối đa: 3,0 lần.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 05 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi vào tối thiểu 6m so với ranh giới khu đất quy hoạch.

+ Tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu 20% diện tích khu đất.

- Bố trí các hạng mục công trình, các khu chức năng và các tuyến đường giao thông đảm bảo tuân thủ theo quy định tại QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định hiện hành có liên quan về PCCC.

- Bố trí đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường đối với các hạng mục có khả năng phát thải gây ô nhiễm môi trường và các công trình phụ trợ có phát sinh chất thải khác;

- 2. Các chỉ tiêu Hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông:

  - Chiều rộng 1 làn xe	: 3,0m-3,5 m/làn.

b. Cấp nước:

  - Chỉ tiêu dùng nước sinh hoạt  			: 120 lít/người-ngày.đêm;

  - Nước công cộng, dịch vụ        			: 2 lít/m² sàn-ngđ;

  - Nước tưới cây    			: 3 lít/m²-ngđ;

  - Nước rửa đường   			: 0,4 lít/m²-ngđ;

  - Các ngành công nghiệp khác   			: 22 m3/ha;

  - Cấp nước cho sinh hoạt công nhân		: 60 lít/ngđ;

  - Nước dự phòng, rò rỉ 			: 15% tổng lưu lượng TB ngày.

c. Cấp điện:

  - Cấp điện sinh hoạt	: 500W/người;

  - Công nghiệp vật liệu xây dựng khác, cơ khí	: 250kW/ha;

  - Công trình công cộng  	: 30W/m² sàn;

  - Chiếu sáng đường giao thông    : 120 W/bộ đèn.

e. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

  - Nước thải sinh hoạt                   : 80% chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt;

  - Rác thải rắn sinh hoạt                : 0,9 kg/người/ngày;

  - Rác thải rắn công nghiệp	: 0,3 tấn/ha.

- CHƯƠNG IV

- QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

- VÀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

- I. Quy hoạch sử dụng đất:

- 1. Cơ cấu sử dụng đất:

Tổng diện tích khu đất quy hoạch là 319.676 m2 ~31,97 ha. Trong đó diện tích đất thực hiện dự án bao gồm lô đất CN1-6 có diện tích 270.206 m2, lô đất B15 có diện tích là 40.013 m2 và diện tích tuyến đường ĐS7 thuộc hạ tầng sử dụng chung của cụmg công nghiệp có diện tích 9.457 m2. Cơ cấu sử dụng đất như sau:

Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

| TT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đất thực hiện dự án Nhà máy gạch, ngói Takao | 310.219 | 100,00 |
| 1 | Đất xây dựng công trình | 143.918 | 46,39 |
| 2 | Đất cây xanh mặt nước | 80.539 | 25,96 |
|  | Đất cây xanh | 72.654 |  |
|  | Đất mặt nước | 7.885 |  |
| 3 | Đất sân bãi đường nội bộ | 85.762 | 27,65 |
| B | Đất đường ĐS7 thuộc hạ tầng sử dụng chung CCN (*) | 9.457 |  |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH | 319.676 |  |

(*) Ghi chú: Một phần diện tích đường giao thông ĐS7 thuộc hạ tầng sử dụng chung của Cụm công nghiệp không giao cho nhà đầu tư Dự án Nhà máy gạch ngói Takao.

- 2. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tuân thủ theo Quy định quản lý đồ án quy hoạch chi tiêt tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Gò Cầy đã được phê duyệt như sau:

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất

| TT | Tên chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng diện tích khu đất xây dựng nhà máy | 310.219 | m2 |
| 2 | Tổng diện tích xây dựng công trình | 143.918 | m2 |
| 3 | Tổng diện tích sàn xây dựng công trình | 146.402 | m2 |
| 4 | Tổng diện tích cây xanh, mặt nước | 80.539 | m2 |
| 5 | Tổng diện tích sân đường nội bộ | 85.762 | m2 |
| 6 | Diện tích một phần đường ĐS7 (đoạn đi qua dự án) | 9.457 | m2 |
| 7 | Mật độ xây dựng tối đa | 46,39 | % |
| 8 | Hệ số sử dụng đất tối đa | 0,56 | lần |
| 9 | Tầng cao xây dựng | 1>4 | tầng |
|  | Hạng mục nhà hành chính | 4 | tầng |
|  | Các hạng mục còn lại | 1 | tầng |

- 2. Quy hoạch chi tiết các khu chức năng:

Quy hoạch chi tiêt các khu chức năng nhằm tối ưu hóa dây chuyền sản xuất và và đảm bảo yêu cầu PCCC theo quy định. Cụ thể như sau:

a. Khu vực 1: Lô CN1-6 có diện tích 270.206 m2 gồm 04 cổng vào từ đường ĐS7, ĐS8, ĐS9, bao gồm các khu chức năng sau:

- Đất xây dựng công trình:

+ Nhà thường trưc TT1 kêt hợp với trạm cân bố trí ở cổng phía tây đường ĐS8 và nhà thường trực TT2 bố trí ở cổng giáp đường ĐS9;

+ Nhà xưởng chính X1 có diện tích lớn nhất 115.547m2 bố trí dọc tuyến đường ĐS6 và ĐS7 bố trí các khu vực với cao độ khác nhau theo yêu cầu công nghệ;

+ Kho thành phẩm X2 có diện tích 15.650m2;

+ Kho nhiên liệu X3 có diện tích 2.050m2;

+ Khu phụ trợ PT1 (máy nén khí) bố trí phía đông nam nhà xưởng chính;

+ Khu phụ trợ PT2 (nhà vệ sinh) bố trí phía đông bắc nhà xưởng chính;

+ Khu phụ trợ PT3 (trạm than) bố trí phía bắc Kho Than;

+ Khu phụ trợ PT4 bố trí giáp kho than và hồ sinh học;

+ Khu phụ trợ PT5 (máy phát điện, Trạm điện số 1, Tháp giải nhiệt) bố trí bố trí phía đông bắc nhà xưởng chính;

+ Khu phụ trợ PT6a, PT6b, PT7  là 03 nhà để xe cho công nhân bố trí ở cổng dọc tuyến đường ĐS7, ĐS9

- Đất cây xanh mặt nước:

+ Hồ sinh học HN có diện tích 7.885 m2, bố trí ở chính giữa lô đất;

+ Cây xanh sân vườn có tổng diện tích 52.060 m2 bố trí tập trung, xung quanh lô đất và các công trình ;

- Đất kho bãi, đường nội bộ:

+ Kho đất ngoài trời gồm B1 có diện tích 34.764 m2 bố trí phía tây bắc dọc theo đường ĐS8.

+ Hệ thống đường nội bộ, đảm bảo kêt nối từ cổng vào tiếp cận các hạng mục công trình và yêu cầu PCCC ;

b. Khu vực 2: Lô B15 có diện tích 40.013 m2 gồm 02 cổng vào từ đường ĐS7, bao gồm các khu chức năng sau:

- Đất xây dựng công trình:

+ Nhà thường trưc TT3 bố trí ở cổng giáp đường ĐS7;

+ Nhà xưởng bao bì X4 có diện tích 7.318 m2 bố trí dọc tuyến đường ĐS7;

+ Nhà hành chính HC cao 4 tầng có diện tích 828 m2, bố trí phía đông nam gần trung tâm điều hành cụm công nghiệp;

- Đất cây xanh cảnh quan: Cây xanh sân vườn có tổng diện tích 20.594 m2 bố trí tập trung, xung quanh lô đất và các công trình ;

- Đất kho bãi, đường nội bộ:

+ Bãi B2 có diện tích 4.936 m2 bố trí dọc theo đường ĐS7.

+ Hệ thống đường nội bộ, đảm bảo kêt nối từ cổng vào tiếp cận các hạng mục công trình và yêu cầu PCCC ;

- Bảng quy hoạch chi tiết các khu chức năng

| TT | Ký hiệu | Loại đất | Diện tích đất (m2) | Diện tích sàn (m2) | Mật độ xây dựng (%) | Hệ số sử dụng đất (lần) | Chiều cao tối đa (m) | Số tầng (tầng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Khu đất CN1-6 |  | 270.206 | 35.747 | 50,24 | 0,50 |  | 1 |
| I | Đất xây dựng công trình |  | 135.747 | 35.747 |  |  |  |  |
|  | X1 | Nhà xưởng chính | 115.547 | 115.547 |  |  | 36,00 | 1 |
|  | X2 | Kho thành phẩm | 15.650 | 15.650 |  |  | 13,90 | 1 |
|  | X3 | Kho than | 2.050 | 2.050 |  |  | 17,20 | 1 |
|  | PT1 | Khu phù trợ 1 (Máy nén khi) | 96 | 96 |  |  | 6,00 | 1 |
|  | PT2 | Khu phù trợ 2 (Nhà vệ sinh) | 45 | 45 |  |  | 4,00 | 1 |
|  | PT3 | Khu phù trợ 3 (Trạm than ) | 1.005 | 1.005 |  |  | 24,00 | 1 |
|  | PT4 | Khu phù trợ 4 | 540 | 540 |  |  | 16,80 | 1 |
|  | PT5 | Khu phù trợ 5 | 113 | 540 |  |  | 16,80 | 1 |
|  | PT6a | Nhà để xe 1 | 182 | 182 |  |  | 4,00 | 1 |
|  | PT6b | Nhà để xe 2 | 182 | 182 |  |  | 4,00 | 1 |
|  | PT7 | Nhà để xe 3 | 272 | 272 |  |  | 4,00 | 1 |
|  | TT1 | Nhà trực 1 | 40 | 40 |  |  | 4,00 | 1 |
|  | TT2 | Nhà trực 2 | 25 | 25 |  |  | 4,00 | 1 |
| II | Đất cây xanh mặt nước |  | 59.945 |  |  |  |  |  |
|  | HN | Hồ sinh thái | 7.885 |  |  |  |  |  |
|  | CX | Đất cây xanh | 52.060 |  |  |  |  |  |
| III | Đất sân bãi đường nội bộ |  | 74.514 |  |  |  |  |  |
|  | B1 | Kho đất ngoài trời | 34.764 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sân đường nội bộ | 39.750 |  |  |  |  |  |
| B | Khu đất B15 |  | 40.013 | 10.655 | 20,42 | 0,27 |  | 1>4 |
| I | Đất xây dựng công trình |  | 8.171 | 10.655 |  |  |  |  |
|  | X4 | Nhà xưởng bao bì | 7.318 | 7.318 |  |  | 13,90 | 1 |
|  | HC | Nhà hành chính | 828 | 3.312 |  |  | 18,00 | 4 |
|  | TT3 | Nhà trực 3 | 25 | 25 |  |  | 4,00 | 1 |
| II | Đất cây xanh sân vườn |  | 20.594 |  |  |  |  |  |
| III | Đất sân bãi đường nội bộ |  | 11.248 |  |  |  |  |  |
|  | B2 | Sân bãi | 4.936 |  |  |  |  |  |
|  |  | Giao thông nội bộ | 6.312 |  |  |  |  |  |
| C | Đất đường ĐS7 thuộc hạ tầng sử dụng chung CCN |  | 9.457 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng diện tích quy hoạch |  | 319.676 |  |  |  |  |  |

c. Đất giao thông sử dụng chung: Tuyến đường đối ngoại đi qua nhà máy là tuyến đường ĐS7 thuộc hạ tầng sử dụng chung của cụm công nghiệp Gò Cầy có diện tích 9.457 m2

- II. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:

- 1. Nguyên tắc chung:

- Việc tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan trong nhà máy tuân thủ theo Quy định quản lý Cụm công nghiệp Gò Cầy hướng tới sự liên kết hài hòa, thống nhất, đồng bộ trên toàn khu vực quy hoạch, có tính đến mối liên hệ về không gian với các khu vực lân cận.

- Khớp nối với phần cụm công nghiệp, nhà máy đã xây dựng tạo nên một tổng thể không gian kiến trúc - cảnh quan thống nhất và hài hòa.

- 2. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:

- Cổng và hàng rào của nhà máy được thiết kế với hình thức kiến trúc hiện đại tạo tầm nhìn đẹp từ hướng chính và có tính chất biểu tượng.

- Bố cục nhà máy cần phải thoả mãn các yêu cầu về tổ chức luồng hàng, luồng người thuận tiện, đáp ứng lưu trình công nghệ sản xuất nhà máy, đáp ứng yêu cầu về vận chuyện nội bộ và vận chuyển ra ngoài, giảm bớt lượng xây dựng của công trình, an toàn về phòng cháy nổ, vệ sinh môi trường, mỹ quan chung.

- Tổ chức bãi đỗ xe phân luồng giao thông trong nhà máy hợp lý. Bố trí các vị trí tránh xe, bãi quay đầu xe đối với đường cụt đảm bảo an toàn theo Quy định đường cho xe PCCC (QCVN 06:2022/BXD).

- Nhà hành chính là điểm nhấn của nhà máy, được thiết kế với hình thức kiến trúc hiện đại, đường nét kiến trúc nhẹ nhàng, thanh thoát.

- Các nhà xưởng cần có mặt đứng công trình kiến trúc chính quay ra đường trong cụm công nghiệp để tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan chung. Hình thức kiến trúc công trình đơn giản, màu sắc hài hòa, khoảng lùi và chiều cao hợp lý.

- Căn cứ vào yêu cầu của dây chuyền công nghệ, điều kiện khí hậu, nguồn cung cấp và chủng loại vật tư, vật liệu, để tạo được vẻ đẹp công nghiệp mang dáng dấp đặc thù của công trình sản xuất hiện đại tiên tiến, hài hòa với cảnh quan xung quanh.

- Tổ chức không gian cây xanh có những không gian nghỉ, kết hợp dịch vụ tạo cảm giác thư giãn sau những giờ làm việc của công nhân trong nhà máy.

- CHƯƠNG V

- QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- I. Quy hoạch giao thông:

1. Nguyên tắc thiết kế:

- Hệ thống giao thông đối nội được thiết kế trên cơ sở địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa khối lượng san nền đường.

- Tổ chức mạng giao thông nội bộ hợp lý, đảm bảo yêu cầu vận chuyển hàng hoá cũng như việc đi lại;

- Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn quy phạm;

2. Giải pháp thiết kế:

Căn cứ vào các tuyến đường giao thông ĐS6, ĐS7, ĐS8, ĐS9 của CCN Gò Cầy chạy bao quanh nhà máy và cao độ khống chế tại các nút giao của các tuyến đường giao thông của CCN Gò Cầy đã được phê duyệt; vạch phương án hướng tuyến cho các tuyến đường giao thông nội bộ trong khu quy hoạch đảm bảo phù hợp việc bố trí các khu chức năng theo công nghệ dây chuyền của nhà máy, phục vụ việc vận chuyển hàng hóa và giao thông đi lại tại khu vực, đảm bảo thuận tiện cho việc giao thông, kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông của CCN đã được phê duyệt. Cụ thể:

a. Tuyến đường có mặt cắt 1-1: Tổng chiều dài là 237 m

- Lộ giới : 					   42,0 m

- Chiều rộng lòng đường : 	      18,5 x 2 = 37,0 m

- Chiều rộng lề đường 2 bên :   2 x 2,5m = 5,0 m

b. Tuyến đường có mặt cắt 2-2: Tổng chiều dài là 270 m

- Lộ giới :                                                          17,0 m

- Chiều rộng lòng đường :        	       6,0 x 2 = 12,0 m

- Chiều rộng lề đường 2 bên :            2 x 2,5m = 5,0 m

c. Tuyến đường có mặt cắt 3-3: Tổng chiều dài là 166 m

- Lộ giới :                                                        18,0 m

- Chiều rộng lòng đường :  	     6,5 x 2  = 13,0 m

- Chiều rộng lề đường 2 bên :           2 x 2,5m = 5,0 m

d. Tuyến đường có mặt cắt 4-4: Tổng chiều dài là 3.166 m

- Lộ giới :                                                        12,0 m

- Chiều rộng lòng đường :  			   7,0 m

- Chiều rộng lề đường 2 bên :         2,5 x 2 = 5,0 m

e. Tuyến đường có mặt cắt 4’-4’: Tổng chiều dài là 420 m

- Lộ giới :                                                           12,0 m

- Chiều rộng lòng đường :  			   = 7,0 m

- Chiều rộng lề đường 2 bên :    2,5m + 3,6m = 6,1 m

Bảng tổng hợp khối lượng đường giao thông

| TT | Loại đường | Chiều dài (m) | Quy mô (m) |  |  | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lòng | Hè | Tổng |  |
| 1 | Mặt cắt 1-1 | 237 | 37.00 | 5.00 | 42.00 | 9962.40 |
| 2 | Mặt cắt 2-2 | 270 | 12.00 | 5.00 | 17.00 | 4590.00 |
| 3 | Mặt cắt 3-3 | 116 | 13.00 | 5.00 | 18.00 | 2088.00 |
| 4 | Mặt cắt 4-4 | 3,166 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 37995.60 |
| 5 | Mặt cắt 4'-4' | 420 | 7.00 | 6.10 | 13.10 | 5502.00 |

* Ghi chú: Kết cấu áo đường dự kiến mặt đường sử dụng kết cấu BTN

- II. Chuẩn bị kỹ thuật san nền:

1. Nguyên tắc thiết kế:

- Tuân thủ cao độ, hướng dốc san nền theo quy hoạch các bước trước được duyệt;

- Đảm bảo khả năng thoát nước cho khu quy hoạch cũng như các khu vực lân cận;

- Đảm bảo đấu nối về cao độ san nền cũng như hệ thống thoát nước mưa xây mới và hiện trạng;

- Đảm bảo giao thông, đi lại thuận tiện, an toàn;

- Đảm bảo nước mưa thoát nhanh & không gây xói lở nền đường, nền công trình;

2. Giải pháp thiết kế san nền:

- Cao độ khống chế khu vực: Căn cứ vào cao độ quy hoạch chi tiết 1/500 cụm Công nghiệp Gò Cầy đã được phê duyệt.

- Cao độ san nền trong các lô đất là Hmin=+27,00m, Hmax=+32,00m.

- Hướng dốc của san nền là dốc từ Đông Bắc xuống Tây nam khu đất.

- Độ dốc san nền trung bình là 0,4 %

- Nguồn đất đắp: Sử dụng đất đào đắp tại chỗ, độ chặt đầm nén yêu cầu của đắp nền là  K = 0,90. Riêng phạm vi nền đường K = 0,95.

- Các khu vực có cao độ thiết kế nền xây dựng chênh cao với cao độ tự nhiên sẽ được thiết kế taluy đảm bảo kỹ thuật và môi trường.

- Để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của nền đắp thì trước khi đắp nền cần phát quang, bóc hữu cơ trung bình dày 20cm, lớp đất này sẽ được tận dụng đắp vào khu vực cây xanh.

- III. Quy hoạch thoát nước mưa:

1. Nguyên tắt thiết kế:

- Phù hợp với định hướng thoát nước của khu vực, khớp nối với hệ thống thoát nước hiện trạng của Cụm công nghiệp.

- Mạng lưới thoát nước mưa phải phù hợp với hướng dốc san nền quy hoạch, phù hợp với tình hình hiện trạng và các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xung quanh.

2. Tính toán hệ thống thoát nước mưa:

- Sử dụng phương pháp cường độ giới hạn để tính toán các thông số của tuyến thoát nước mưa

- Công thức tính lưu lượng mưa: Q= y x F x q    (l/s).   (1.1)

Trong đó:

- y: Hệ số dòng chảy với khu đô thị lấy trung bình

- Q: Lưu lượng chảy qua cống (l/s).

- q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

- Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

| q = | A (1 + ClgP) |  |
| --- | --- | --- |
|  | (t + b)n |  |

Trong đó:

- q: Cường độ mưa (l/s.ha);

- P: Chu kỳ lặp lại của mưa (năm); P=5 năm với cống chính ( Theo Bảng 3  TCVN-7957:2008 )

- t: Thời gian mưa (phút);

- A, b, c, n: Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại địa phương (đo tại trạm Quy Nhơn)

| A = | 2610 | n = | 0.68 |
| --- | --- | --- | --- |
| c = | 0.55 | b = | 14 |

t = to + t1 + t2 (s) (1.3)

Trong đó:

- t0 là thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất đến rãnh

- t1 là thời gian nước chảy trong rãnh thu nước

- t2 là thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán

- Thời gian nước chảy trong rãnh thu nước tr được tính theo công thức:

t1 = 1,25.Lr/vr (phút)           (1.4)

Trong đó:

- Lr (m) và vr (m/s) tương ứng là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh.

-	Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán được tính theo công thức:

t2 = 0.017*Lc/vc (phút)          (1.5)

Trong đó:

- Lc là chiều dài tuyến cống (m).

- vc: là vận tốc nước chảy tương ứng trong ống (m/s).

- Các thông số tính toán cơ bản:

- Độ dốc tối thiểu imin = 1/D

- Tốc độ tối thiểu Vmin = 0.7 m/s

- Tốc độ tối đa Vmax = 7m/s

Bảng tính toán thủy lực hệ thống thoát nước mưa nhà máy gạch ngói Takao

|  |  |  |  |  |  | A | C | b | n | P |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2610 | 0.55 | 14 | 0.68 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Từ nút | Đến nút | Chiều dài | Lưu vực | Hệ số dòng chảy | Thời gian tập trung | Cường độ mưa | Lưu lượng mưa | Vận tốc giả thiết | Cống thiết kế |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên nút | Tên nút |  | Tổng diện tích |  | Tổng |  |  |  | Độ | Độ dốc | Diện tích MC ướt |  | Bán kính | Năng lực | Qm/Qc | Vận tốc |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | nhám | đặt cống |  |  | thủy lực | cống |  | thiết kế |
|  |  | L | F | C | Tt | q | Qm | Vgt | n | s | Dw (Hw) | Awet | R | Qc |  |  |
|  |  | (m) | (ha) |  | (phút) | (l/s.ha) | (m3/s) | (m/s) |  |  |  |  |  | (m3/s) | % | (m/s) |
| 1 | DN1 | 425.0 | 4.18 | 0.80 | 9.11 | 427.10 | 1.43 | 1.72 | 0.013 | 0.0025 | 1.20 | 1.13 | 0.30 | 1.95 | 73% | 1.72 |
| 2 | 3 | 257.0 | 1.34 | 0.80 | 8.31 | 437.49 | 0.47 | 1.30 | 0.013 | 0.0018 | 1.00 | 0.79 | 0.25 | 1.02 | 46% | 1.30 |
| 3 | ĐN2 | 22.0 | 2.15 | 0.80 | 8.68 | 432.64 | 0.74 | 1.00 | 0.013 | 0.0008 | 1.20 | 1.13 | 0.30 | 1.13 | 66% | 1.00 |
| 4 | 3 | 67.00 | 0.81 | 0.80 | 5.88 | 473.11 | 0.31 | 1.27 | 0.013 | 0.0034 | 0.60 | 0.28 | 0.15 | 0.36 | 86% | 1.27 |
| 5 | 6 | 464.0 | 1.47 | 0.80 | 9.71 | 419.75 | 0.49 | 1.64 | 0.013 | 0.0039 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.83 | 60% | 1.64 |
| 6 | DN3 | 35.0 | 6.35 | 0.80 | 10.26 | 413.28 | 2.10 | 1.06 | 0.013 | 0.0006 | 1.80 | 2.54 | 0.45 | 2.71 | 77% | 1.06 |
| 6A | 6B | 464.0 | 1.45 | 0.80 | 18.01 | 342.20 | 0.40 | 1.64 | 0.013 | 0.0039 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.83 | 48% | 1.64 |
| 6B | 6 | 35.0 | 4.88 | 0.80 | 8.87 | 430.12 | 1.68 | 1.03 | 0.013 | 0.0007 | 1.50 | 1.77 | 0.38 | 1.83 | 92% | 1.03 |
| 11 | 6B | 155.0 | 2.82 | 0.80 | 6.87 | 457.81 | 1.03 | 1.38 | 0.013 | 0.0021 | 1.00 | 0.79 | 0.25 | 1.09 | 95% | 1.38 |
| 8 | 9 | 235.0 | 0.53 | 0.80 | 18.22 | 340.71 | 0.14 | 1.32 | 0.013 | 0.0037 | 0.60 | 0.28 | 0.15 | 0.37 | 39% | 1.32 |
| 9 | 10 | 8.0 | 1.09 | 0.80 | 10.34 | 412.36 | 0.36 | 1.66 | 0.013 | 0.0040 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.84 | 43% | 1.66 |
| 10 | 7 | 228.0 | 1.79 | 0.80 | 1.77 | 553.96 | 0.79 | 2.15 | 0.013 | 0.0039 | 1.20 | 1.13 | 0.30 | 2.43 | 33% | 2.15 |
| 7 | DN4 | 35.0 | 2.58 | 0.80 | 7.45 | 449.27 | 0.93 | 1.00 | 0.013 | 0.0008 | 1.20 | 1.13 | 0.30 | 1.13 | 82% | 1.00 |
| 7A | 7 | 77.0 | 0.79 | 0.80 | 24.60 | 301.34 | 0.19 | 0.93 | 0.013 | 0.0018 | 0.60 | 0.28 | 0.15 | 0.26 | 72% | 0.93 |
| 9A | 9 | 68.0 | 0.56 | 0.80 | 6.34 | 465.85 | 0.21 | 0.85 | 0.013 | 0.0015 | 0.60 | 0.28 | 0.15 | 0.24 | 87% | 0.85 |
| 3A | 3B | 462.0 | 6.23 | 0.80 | 8.49 | 435.09 | 2.17 | 2.21 | 0.013 | 0.0041 | 1.20 | 1.13 | 0.30 | 2.50 | 87% | 2.21 |
| 3B | DN7 | 35.0 | 7.34 | 0.80 | 9.04 | 428.03 | 2.51 | 1.06 | 0.013 | 0.0006 | 1.80 | 2.54 | 0.45 | 2.71 | 93% | 1.06 |
| 3C | 3B | 143.0 | 1.11 | 0.80 | 6.82 | 458.55 | 0.41 | 1.31 | 0.013 | 0.0025 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.66 | 62% | 1.31 |
| 12 | DN5 | 294.0 | 0.50 | 0.80 | 9.02 | 428.23 | 0.17 | 1.22 | 0.013 | 0.0031 | 0.60 | 0.28 | 0.15 | 0.34 | 50% | 1.22 |
| 13 | DN8 | 319.0 | 0.96 | 0.80 | 8.44 | 435.79 | 0.33 | 1.55 | 0.013 | 0.0035 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.78 | 43% | 1.55 |
| 15 | 16 | 242.0 | 1.00 | 0.80 | 7.53 | 448.16 | 0.36 | 1.59 | 0.013 | 0.0037 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.80 | 45% | 1.59 |
| 16 | DN6 | 136.0 | 2.93 | 0.80 | 9.06 | 427.71 | 1.00 | 1.48 | 0.013 | 0.0024 | 1.00 | 0.79 | 0.25 | 1.16 | 86% | 1.48 |
| 17 | 18 | 139.0 | 0.44 | 0.80 | 6.51 | 463.23 | 0.16 | 1.54 | 0.013 | 0.0050 | 0.60 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 38% | 1.54 |
| 18 | 16 | 102.0 | 0.79 | 0.80 | 1.62 | 557.56 | 0.35 | 1.05 | 0.013 | 0.0016 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.53 | 67% | 1.05 |
| 19 | 18 | 41.0 | 0.14 | 0.80 | 5.77 | 474.92 | 0.05 | 0.89 | 0.013 | 0.0017 | 0.60 | 0.28 | 0.15 | 0.25 | 21% | 0.89 |

3. Giải pháp thiết kế:

- Phân chia lưu vực thoát nước mặt theo dạng phân tán đảm bảo nước mưa được thoát đi nhanh nhất.

- Hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải, hoạt động theo chế độ tự chảy, đảm bảo chiều dài mạng lưới ngắn nhất.

- Bố trí hệ thống thống cống thoát nước, hố ga trong khu vực quy hoạch để thu gom nước mưa và đấu nối vào hệ thống thoát nước trên các tuyến đường quy hoạch ĐS7, ĐS8 và ĐS9 của cụm công nghiệp, đảm bảo đồng bộ với hệ thống thoát nước mưa theo quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đã được phê duyệt.

- Bố trí ga thu với khoảng cách trung bình 30m/hố để thu được nước mưa đồng đều trên toàn khu vực. Độ dốc cống, rãnh thoát nước mưa bám sát địa hình để giảm độ sâu chôn cống, rãnh, giảm khối lượng đào đắp xây dựng cống, đồng thời không lắng cặn trong cống, rãnh.

Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Lô CN1-6 + B15 |  |  |
| 1 | Cống thoát nước mưa D600 | m | 921 |
| 2 | Cống thoát nước mưa D800 | m | 1742 |
| 3 | Cống thoát nước mưa D1000 | m | 548 |
| 4 | Cống thoát nước mưa D1200 | m | 1172 |
| 5 | Cống thoát nước mưa D1500 | m | 35 |
| 6 | Cống thoát nước mưa D1800 | m | 70 |
| 7 | Hố ga nước mưa | Cái | 184 |
| II | Đất giao thong sử dụng chung (Đường ĐS-7 ) |  |  |
| 1 | Cống thoát nước mưa D600 | m | 140 |
| 2 | Cống thoát nước mưa D1500 | m | 419 |
| 3 | Hố ga nước mưa | Cái | 20 |

- IV. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- 1. Nguyên tắc thiết kế:

- Hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, độc lập với hệ thống thoát nước mưa.

- Tuân thủ theo định hướng chung của Cụm công nghiệp Gò Cầy:

+ Hệ thống thoát nước thải theo sơ đồ sau:  Bể tự hoại → cống thoát nước thải nội khu → Cống thoát nước thải Cụm công nghiệp → Trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp → ra suối Lỗ Ổi.

+ Thiết kế tuyến cống tròn thoát nước thải dùng vật liệu ống HDPE.

- 2. Tính toán nhu cầu thoát nước thải:

Nhu cầu nước thải sẽ lấy bằng 100% nước cấp sinh hoạt, không kể đến lượng nước tưới cây, rửa đường, rò rỉ.

Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt của khu quy hoạch khoảng 55m3/ngđ.

Bảng tổng hợp nhu cầu thoát nước thải

| TT | Loại đất | Diện tích đất (m2) | Người | Chỉ tiêu | Đơn vị | Lưu lượng tính thoát nước thải Q (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất sân bãi đường nội bộ lô CN1-6 |  |  |  |  |  |
|  | Giao thông nội bộ | 39.750 |  | 0.4 | l/m2 |  |
| III | Đất sân bãi đường nội bộ lô đất B15 |  |  |  |  |  |
|  | Giao thông nội bộ | 6.312 |  | 0.4 | l/m2 |  |
| III | Nhân lực |  |  |  |  |  |
|  | Nhân lực làm việc trực tiếp |  | 800 | 45 | l/người | 36 |
|  | Nhân lực phục vụ gián tiếp |  | 150 | 25 | l/người | 3.75 |
| Tổng |  |  |  |  |  | 39.75 |
| Nước dự phòng rò rỉ |  |  |  | 10% |  |  |
| Tổng nhu cầu nước sinh hoạt ngày dùng nước max |  |  |  | 1.3 |  | 51.675 |
| Nhu cầu cấp nước sản xuất |  |  |  |  |  |  |
| Tổng nhu cầu dùng nước (Làm tròn) |  |  |  |  |  | 55 |

- 3. Tính toán thủy lực hệ thống thoát nước thải:

- Hệ thống đường ống thoát nước là hệ thống tự chảy, được tính toán thủy lực dựa trên công thức Chezy.

Q = Vw

Trong đó:

Q - Lưu lượng dòng chảy tính toán, m3/s

w- Diện tích mặt cắt ướt, m2

V - Vận tốc trung bình, m/s = C√(R*i)

Trong đó:

C - Hệ số Chezy liên quan đến độ nhám và bán kính thuỷ lực

R  - Bán kính thuỷ lực dựa trên hình dạng ống (m)

i   - Độ dốc thuỷ lực

Hệ số Chezy được tính theo công thức sau (Viện sỹ N.N. Pavloski):

C = 1/n*Ry

Trong đó:

y - hàm số của độ nhám và bán kính thuỷ lực = 2,5n1/2 - 0,13 - 0,75R1/2 (n1/2 - 0,1)

n - độ nhám, phụ thuộc vào từng loại chất liệu ống

- 4. Giải pháp quy hoạch thoát nước thải:

- a. Nước thải sinh hoạt:

- Hệ thống đường cống thoát nước sử dụng ống nhựa HDPE, độ dốc tối thiểu i = 1/D, bố trí dọc theo tuyến giao thông để thuận lợi cho việc quản lý và bảo dưỡng.

- Chiều sâu chôn cống tối thiểu dưới đường là 0,5m tính tới đỉnh cống.

- Trên tuyến cống thoát nước thải bố trí hệ thống hố ga đảm bảo thuận lợi thu đủ nước từ các đối tượng xả thải. Khoảng cách chính xác sẽ được điều chỉnh cho phù hợp trong thiết kế cơ sở và với thực tế.

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt dự án được thu gom, đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của cụm công nghiệp trên các tuyến đường quy hoạch ĐS7, ĐS9 và được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung tại phía Tây Nam của cụm công nghiệp để xử lý theo quy định.

- b. Nước thải sản xuất:

- Phát sinh ở 4 vị trí như sau:

- Tháp dập bụi ở phân xưởng Nguyên Liệu: Nước được bơm từ bể âm khoảng 40 m3 lên tháp dập bụi nhắm mục đích thu hồi các hụt bụi phát sinh trong quá trình chuyển đổi từ nguyên liệu từ dạng hồ sang dạng bột ở tháp sấy phun. Lượng nước từ tháp dập bụi được thu hồi về bể ẩm gần đó theo rãnh nước. Quá trình này được tuần hoàn liên tục trong suốt quá trình sản xuất

- Nước làm mát thân lò than hóa khí: trong quá trình chuyển đổi than đá sang dạng khí gas tổng hợp thì cần cho than đá và hơi nước phản ứng ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên nhiệt độ quá cao sẽ làm hỏng thiết bị nên thân lò than hóa khí cần được làm mát. Nước làm mát thân lò than được chứa tại các bể chứa khoảng 500 m3, có hệ thống bơm nước chuyển nước chạy vào các đường ống thiết kế xung quanh thân lò than nhằm giảm nhiệt độ than lò. Nước nóng chảy qua các đường ống quay lại về bể chứa được chia nhỏ thành các tia nước nhằm giảm nhiệt độ nước. Quá trình này được tuần hoàn liên tục tron suốt quá trình sản xuất

- Dây chuyền tráng men: Nước phát sinh tại công đoạn này chủ yếu là nước vệ sinh các thiết bị phụ trợ cho quá trình tráng men. Lượng nước này được thu hồi tập trung tại bể chứa gần đó rồi dùng bơm li tâm để bơm nước về bể chứa 200 m3 ở phân xưởng Nguyên Liệu cung cấp nước nạp vào Quả Nghiền nguyên liệu.

- Dây chuyền mài ướt: Trong quá trình mài ướt phát sinh bụi, nhiệt độ do ma sát giữa đá mài và gạch nên cần có nước để giảm nhiệt độ và thu hồi bụi mài gây ra (lượng bụi này được thu hồi để tái sản xuất). Lượng nước này được thu hồi về bể chứa (bể chứa chia ra các khoang khác nhau) qua rãnh nước xây. Khi về bể lắng thì lượng bột mài được giữ lại ở các khoang đầu tiên, lượng nước trong sẽ chảy về phía bể cuối cùng. Ở khoang cuối cùng chứa nước trong sẽ có hệ thống bơm nước cung cấp nước vào các máy mài để sử dụng. Quá trình này được tuần hoàn liên tục trong suốt quá trình sản xuất.

- Nước thải phát sinh trong hoạt động sản xuất tại dự án sẽ được thu gom về các bể lắng bố trí trong dây chuyền công nghệ sản xuất tuần hoàn của nhà máy và được tái sử dụng lại không xả thải ra môi trường.

Bảng thống kê khối lượng thoát nước thải

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Lô CN1-6 + B15 |  |  |
| 1 | Cống thoát nước thải HDPE D160 | m | 213 |
| II | Đất giao thông sử dụng chung đường ĐS-7 |  |  |
| 1 | Cống thoát nước thải D300 | m | 835 |
| 2 | Hố ga nước thải | cái | 30 |

- 5. Quy hoạch chất thải rắn và vệ sinh môi trường:

- Chất thải rắn tính cho 0,9 kg/người/ngày, tỷ lệ thu gom 100%, chỉ tiêu phát sinh chất thải rắn công nghiệp 0,3 tấn/ha/ngày.

- Bố trí các thùng rác tại các khu vực xây dựng công trình sau đó tập hợp về khu chứa rác thải và hợp đồng định kỳ với đơn vị có chức năng về môi trường thu gom, xử lý theo đúng quy định. Các loại rác như thùng carton, giấy, nhựa có khả năng tái chế thì được thu gom để tái chế sử dụng. Các loại rác thải nguy hại như bóng đèn thủy tinh, giẻ lau có dính dầu nhớt sẽ được thu gom riêng và xử lý chất thải nguy hại.

- Chất thải rắn được thu gom, phân loại, tập trung về khu trung chuyển chất thải rắn sau đó vận chuyển xử lý theo quy định

- V. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

1. Tính toán nhu cầu sử dụng nước:

-  Hệ thống nước cấp bao gồm:

+ Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất.

+ Nước rửa đường, nước tưới cây xanh ...

+ Nước dùng để chữa cháy.

+ Nước rò rỉ dự phòng.

- Theo yêu cầu của công nghệ nhu cầu cấp nước sản xuất cho dự án là 120m3/ngđ.Tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt khoảng 85 m3/ngđ.

Bảng tổng hợp nhu cầu cấp nước sinh hoạt

| TT | Ký hiệu | Loại đất | Diện tích đất (m2) | Người | Chỉ tiêu | Đơn vị | Lưu lượng tính toán cấp nước Q (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất sân bãi đường nội bộ lô CN1-6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Giao thông nội bộ |  | 39.750 |  | 0.4 | l/m2 | 16 |
| III | Đất sân bãi đường nội bộ lô B15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Giao thông nội bộ |  | 6.312 |  | 0.4 | l/m2 | 3 |
| III | Nhân lực |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhân lực làm việc trực tiếp |  |  | 800 | 45 | l/người | 36 |
|  | Nhân lực phục vụ gián tiếp |  |  | 150 | 25 | l/người | 3,75 |
| Tổng |  |  |  |  |  |  | 58,5 |
| Nước dự phòng rò rỉ |  |  |  |  | 10% |  | 5,9 |
| Tổng nhu cầu nước sinh hoạt ngày dùng nước max |  |  |  |  | 1.3 |  | 83,7 |
| Nhu cầu cấp nước sản xuất |  |  |  |  |  |  | 120 |
| Tổng nhu cầu dùng nước (Làm tròn) |  |  |  |  |  |  | 205 |

2. Giải pháp quy hoạch cấp nước:

a. Nguồn nước:

-  Nguồn đấu nối cấp nước từ hệ thống cấp nước chung của Cụm công nghiệp Gò Cầy, vị trí đấu nối trực tiếp với trạm cấp nước phía Tây Nam cụm công nghiệp và các đường ống cấp nước chạy dọc tuyến đường quy hoạch ĐS7 và ĐS9.

- Nước cấp cho sản xuất được lấy từ nước mặt ở suối Lỗ Ổi phía Tây Nam của dự án và hệ thống nước sạch của Cụm công nghiệp.

b. Cấp nước phòng cháy chữa cháy:

- Xây dựng hệ thống cấp nước Phòng cháy chữa cháy riêng với hệ thống cấp nước sinh hoạt, sản xuất.

- Họng cứu hỏa bố trí nổi dọc theo các tuyến đường và tuân thủ theo các quy định về PCCC.

c. Giải pháp thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước:

- Mạng lưới cấp nước phải đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu dùng nước và liên tục đến từng công trình.

- Chiều sâu đặt ống không nhỏ hơn 0.7m tính từ mặt đất đến đỉnh cống đối với đường kính ống nhỏ hơn hoặc bằng 300mm, không nhỏ hơn 1.0m đối với đường kính ống lớn hơn 300mm.Vật liệu ống chọn bằng nhựa HDPE

Bảng thống kê khối lượng cấp nước

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đất sân bãi đường nội bộ lô CN1-6 |  |  |
| 1 | Ống cấp nước sản xuất HDPE 63 | m | 693 |
| 2 | Ống cấp nước sinh hoạt HDPE D40 | m | 233 |
| III | Đất sân bãi đường nội bộ lô B15 |  |  |
| 1 | Ống cấp nước HDPE 63 | m | 857 |
| 2 | Ống cấp nước HDPE 110 | m | 432 |
| 3 | Trụ cứu hỏa | Cái | 2 |

- VI. Quy hoạch hệ thống cấp điện:

1. Dự báo nhu cầu sử dụng điện:

Chỉ tiêu cấp điện cho sinh hoạt, công trình công cộng, dịch vụ, sản xuất công nghiệp căn cứ theo Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD và các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành cụ thể như sau:

Bảng tính toán Phụ tải điện

| TT | Chức năng sử dụng đất | Ký hiệu | Diện tích sàn (m2) | Chỉ tiêu (kW/ha) | Công suất theo chỉ tiêu (kW) | Công suất theo nhu cầu công nghệ (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Khu đất CN1-6 |  | 270.206 |  |  |  |
| I | Đất xây dựng công trình |  | 135.747 |  |  |  |
| 1 | Nhà xưởng chính | X1 | 115.547 | 250 | 2888.7 | 18000 |
| 2 | Kho thành phẩm | X2 | 15650 | 50 | 78.3 |  |
| 3 | Kho than | X3 | 2050 | 50 | 10.3 |  |
| 5 | Khu phụ trợ 1( Máy nén khí) | PT1 | 96 | 50 | 0.5 |  |
| 6 | Khu phụ trợ 2( Nhà vệ sinh) | PT2 | 45 | 50 | 0.2 |  |
| 7 | Khu phụ trợ 3 (Trạm than) | PT3 | 1005 | 50 | 5.0 |  |
| 8 | Khu phụ trợ 4 | PT4 | 540 | 50 | 2.7 |  |
| 9 | Khu phụ trợ 5 | PT5 | 540 | 50 | 2.7 |  |
| 10 | Khu phụ trợ 6 (Nhà để xe 1) | PT6a | 182 | 10 | 0.2 |  |
| 10 | Khu phụ trợ 7 (Nhà để xe 2) | PT6b | 182 | 10 | 0.2 |  |
| 10 | Khu phụ trợ 8 (Nhà để xe 3) | PT7 | 272 | 10 | 0.3 |  |
| 11 | Nhà trực 1 | TT1 | 40 | 300 | 1.2 |  |
| 12 | Nhà trực 2 | TT2 | 25 | 300 | 0.8 |  |
| II | Đất cây xanh mặt nước |  | 59945 |  |  |  |
| 1 | Hồ sinh thái | HN | 7885 | 10 | 7.9 |  |
| 2 | Đất cây xanh | CX | 52060 | 10 | 52.1 |  |
| III | Đất sân bãi đường nội bộ |  | 59945 |  |  |  |
| 1 | Kho đất ngoài trời 01 | B1 | 7885 | 50 | 39.4 |  |
| 2 | Sân đường nội bộ |  | 52060 | 10 | 52.1 |  |
| B | Khu đất B15 |  | 40013 |  |  |  |
| I | Đất xây dựng công trình |  | 10655 |  |  |  |
| 1 | Nhà xưởng bao bì | X4 | 7318 | 120 | 87.8 |  |
| 2 | Nhà hành chính | HC | 3312 | 300 | 99.4 |  |
| 3 | Nhà trực 3 | TT3 | 25 | 300 | 0.8 |  |
| II | Đất cây xanh cây vườn |  | 20594 | 10 | 20.6 |  |
| III | Khu kho bãi |  | 11248 |  |  |  |
| 1 | Sân bãi | B3 | 4.936 | 50 | 24.7 |  |
| 2 | Giao thông nội bộ |  | 6.312 | 10 | 7.2 |  |
| Tổng công suất(kW) |  |  |  |  | 21382.7 |  |
| Hệ số công suất |  |  |  |  | 0.85 |  |
| Hệ số đồng thời |  |  |  |  | 0.7 |  |
| Tổng công suất biểu kiến(kVA) |  |  |  |  | 17609.3 |  |

Tổng nhu cầu sử dụng điện của khu quy hoạch khoảng 17609.3 KVA.

2. Giải pháp quy hoạch hệ thống điện:

a. Nguồn điện:

Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch lấy từ lưới điện 22kV dọc đường ĐS1. Từ điểm đấu sử dụng cáp ngầm chống thấm Cu/PVC/XLPE/DSTA/PVC 3x240mm2-24KV dọc đi ngầm trong rãnh cáp tới cấp điện cho các Trạm biến áp của dự án.

b. Trạm biến áp:

Quy hoạch bố trí 8 trạm biến áp có công suất 3200kVA cấp nguồn cho các nhà xưởng, nhà điều hành và các công trình phụ trợ. Trạm biến áp cấp điện sử dụng loại trạm xây kết hợp với Trạm Kios tùy thuộc vào vị trí đặt trạm.

c. Mạng lưới cấp điện và chiếu sáng

- Tuyến cáp 22kV: Tuyến cáp 22kV cấp cho khu quy hoạch được đi ngầm đến các trạm biến áp của dự án.

- Tuyến cáp hạ thế. Từ Trạm biến áp các tuyến cáp hạ thế được đi trong thang cáp tới cấp điện cho các phụ tải. Với các phụ tải ngoài nhà cáp được đi ngầm trong rãnh cáp.

- Hệ thống chiếu sáng: Hệ thống Chiếu sáng ngoài nhà chủ yếu cho giao thông. Nguồn cấp cho các đèn chiếu sáng này được lấy từ TBA của dự án. Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led lắp trên cột cao 8m được điều khiển bằng các tủ điều khiển chiếu sáng bật tắt theo giờ.

- Khối lượng chính của hệ thống điện cụ thể như sau:

Bảng thống kê khối lượng cấp điện

| TT | Tên thiết bị, vật tư | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm biến áp 22/0.4kV-1x3200kVA | Trạm | 8 |  |
| 2 | Cable 24kV-Cu/XLPE/DSTA/PVC-W 3c-240mm2 | m | 1950 |  |
| 3 | Ống HDPE D195/150 | m | 1950 |  |
| 4 | Hào cáp | m | 1800 |  |

Bảng thống kê khối lượng điện chiếu sáng

| TT | Tên thiết bị, vật tư | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện điều khiển chiếu sáng | Cái | 2 |  |
| 2 | Đèn led 1x150W | Cái | 138 |  |
| 3 | Cột đèn liền cần cao 8m | Cái | 138 |  |
| 4 | Cáp 0.6-1kV Cu/PVC/DSTA/PVC 4C-10MM2 | m | 5000 |  |
| 5 | Cáp 0.6-1kV Cu/PVC/PVC 2C-1.5MM2 | m | 1400 |  |
| 6 | Ống HDPE D65/50 | m | 5000 |  |
| 7 | Hào cáp | m | 5000 |  |

- VII. Tổng hợp đường dây, đường ống:

1. Mục đích yêu cầu:

- Bố trí tổng hợp đường dây đường ống nhằm đảm bảo sự hợp lý về mặt bằng và mặt đứng giữa các loại đường ống với nhau, tránh chồng chéo không đảm bảo kỹ thuật khi thi công. Mặt khác dùng làm tài liệu tổng hợp để theo dõi và quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thi công thuận tiện, tiết kiệm đất xây dựng cho các loại đường dây đường ống và dành dải đất dự trữ cho việc xây dựng các đường ống sau này.

2. Nguyên tắc thiết kế:

- Ưu tiên bố trí các loại đường ống tự chảy, ống có kích thước lớn và các đường ống thi công khó khăn.

- Bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy phạm giữa các đường ống với nhau và với công trình xây dựng cả về chiều ngang và chiều đứng.

- Các công trình cố gắng bố trí song song với nhau và với tim đường quy hoạch, hạn chế giao cắt nhau.

- Các đường ống cố gắng bố trí trên hè đường, hạn chế bố trí dưới lòng đường khi không cần thiết.

- Vị trí, khoảng cách theo chiều đứng và chiều ngang xem chi tiết trên mặt cắt ngang.

- Thi công các công trình ngầm cần thiết tiến hành đồng bộ một lúc khi xây dựng đường, tránh chồng chéo đào bới thi công nhiều lần.

- Các công trình cải tạo cần có biện pháp đảm bảo sự hoạt động bình thường của công trình và sinh hoạt của khu dân cư.

3. Giải pháp thiết kế tổng hợp đường dây đường ống:

- Vị trí trên mặt cắt ngang và bình đồ:

- Trên các tuyến đường giao thông khu vực có kích thước hè lớn, đủ rộng để bố trí các công trình kỹ thuật. Dự kiến bố trí các công trình kỹ thuật cấp nước, cấp điện (các tuyến trung, hạ thế và chiếu sáng đường), thông tin bưu điện, các tuyến cống thoát nước bẩn có kích thước nhỏ.

- Các tuyến cống thoát nước mưa có kích thước lớn, khả năng chịu lực cao và có bố trí các hố ga, giếng thăm dự kiến bố trí dưới lòng đường xe chạy.

- Chi tiết hệ thống hạ tầng kỹ thuật xem bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống và các bản vẽ QH hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Bố trí theo chiều đứng:

- Các tuyến đường dây đường ống kỹ thuật được bố trí chôn sâu dưới mặt hè, mặt đường.

- Các tuyến cống cáp thông tin và điện lực sâu khoảng 0,5 - 0,7m.

- Các tuyến cống thoát nước mưa, nước bẩn đặt sâu tối thiểu 0,7m.

- CHƯƠNG Vi

- Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

- I. Mục tiêu và các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch xây dựng:

  - Nghiên cứu các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến môi trường thuộc khu vực quy hoạch và vùng phụ cận khi thực hiện quy hoạch.

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu vào việc đánh giá và phân tích tác động môi trường chiến lược.

  - Đề xuất các giải pháp thích hợp cho việc giảm thiểu tác động tiêu cực gây ra khi thực hiện quy hoạch, hướng tới phát triển bền vững cho khu quy hoạch và vùng lân cận.

# II. Phân tích đánh giá hiện trạng môi trường khi chưa thực hiện quy hoạch:

1. Khái quát đặc điểm môi trường và hệ sinh thái đặc trưng :

  - Đặc điểm môi trường: Môi trường chủ yếu là đất canh tác nông lâm nghiệp.

  - Hệ sinh thái đặc trưng: Không có.

2. Hiện trạng ô nhiễm môi trường: Khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất canh tác nông lâm nghiệp nên vệ sinh môi trường tương đối đảm bảo.

- III. Phân tích, dự báo tác động và diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch:

      - Trong quá trình xây dựng:

  - Quá trình xây dựng cụm công nghiệp bao gồm các công tác chính sau:

+ Giải phóng và chuẩn bị mặt bằng.

+ San nền, thi công xây dựng cơ sở hạ tầng.

+ Thi công xây dựng công trình.

  - Quá trình thực hiện dự án có thể tạo ra những nguồn ô nhiễm cho môi trường trong khu vực và các khu vực lân cận, cụ thể như sau:

+ Giải tỏa mặt bằng thi công: Do mặt bằng khu quy hoạch hiện nay chỉ là đất rừng trồng sản xuất (keo). Không có cây xanh lớn cần chặt phá , phát hoang. Vì vậy, không thể gây ra bất cứ tác động xấu nào cho môi trường khi giải tỏa mặt bằng thi công như các công trình khác về: Khói bụi, tiếng ồn, sự thối rửa của các cành lá cây xanh bị chặt phá.

+ Khai thác đất cát để tôn nền: Nếu sử dụng các đoàn xe tải để vận chuyển  khối lượng đất, cát hoặc xà bần khá lớn san nền cho khu quy hoạch, dễ sinh ra nhiều khói bụi tiếng ồn, đất đá rơi vãi .

+ Tiếng ồn phát sinh do hoạt động của các thiết bị thi công cơ giới và phương tiện vận chuyển vật liệu khác trong quá trình thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật,…

+ Khí thải của các phương tiện thi công cơ giới và vận chuyển nguyên vật liệu có chứa: bụi, SO2, C,…

+ Ô nhiễm nước thải do sinh hoạt của công nhân xây dựng.

+ Ô nhiễm của các chất thải như đá, cát, xà bần, cofa, sắt, thép và rác thải sinh hoạt.

2. Trong quá trình vận hành:

  - Quá trình khai thác cụm công nghiệp cũng giống như các hoạt động của nhiều khu công nghiệp, tức là cũng sẽ gây ra những nguồn ô nhiễm đặc trưng của một khu công nghiệp tập trung, các nguồn ô nhiễm đó là:

  - Nước thải sinh hoạt:

+ Là nước thải của các khu dịch vụ, văn phòng có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (TSS), các chất hữu cơ (BOD5/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh.

+ Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng sẽ cuốn theo các chất cặn bã, chất lơ lửng.

  - So với các nguồn thải khác, nước mưa chảy tràn khá sạch, cho chảy thẳng vào môi trường sau khi qua hệ thống hố ga và song chắn rác để giữ lại căn rác có kích thước lớn.

  - Chất thải rắn: Chủ yếu là rác thải sinh hoạt thải ra từ các quá trình hoạt động của cụm công nghiệp bao gồm rác thải sinh hoạt như các loại rác vô cơ (bao bì, giấy, nylon nhựa...) và rác thải công nghiệp.

  - Ô nhiễm môi trường không khí xung quanh: Môi trường xung quanh trong khu vực chịu ảnh hưởng chính ngay từ các hoạt động sản xuất hàng ngày của cụm công nghiệp và các loại phương tiện vận tải phục vụ cụm công nghiệp, đặc biệt là các container. Lượng xe trên sẽ thải ra một lượng khí thải với các chất ô nhiễm như than, SO2, NO2, CO, THC.

- IV. Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện.

1. Về thoát nước :Hệ thống thoát nước trong khu vực phải sẽ được thoát tập trung và giải quyết thoát nước về 2 phía Đông, Tây.

2. Về tôn nền mặt bằng: Trong quá trình thi công xây lắp cần có biện pháp quản lý kiểm tra để hạn chế bụi, đất ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

3. Tác động đến môi trường nước:

  - Nước thải sinh hoạt trong các hoạt động của khu dịch vụ, văn phòng của cụm công nghiệp phải được xử lý bằng bể tự hoại, lắng lọc trước khi thải vào hệ thống chung để không ảnh hưởng đên môi trường nước.

  - Thu gom rác thải sinh hoạt để không bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi gây ô nhiễm nguồn nước mặt, sông suối và mỹ quang của khu vực.

4. Tác động đến môi trường khí - bụi - đất - tiếng ồn - rác thải :

  - Đây là khu vực công nghiệp nên sẽ có tác động tương đối nhiều đến các yếu tố về môi trường khí, bụi, đất, tiếng ồn, tuy nhiên cần lưu ý một số vấn đề sau:

  - Trong khu vực đã bố trí hệ thống cây xanh, sân vườn vừa tạo bóng mát, vừa tạo khí hậu cho khu vực dự án, tỷ lệ cây xanh phù hợp theo tiêu chuẩn quy hoạch cụm công nghiệp.

  - Đối với chất thải rắn trong sinh hoạt thì được thu gom chất thải theo hệ thống thu gom rác của xã hàng ngày. Đối với chất thải rắn công nghiệp được thu gom tập trung tại khu xử lý chất thải rắn của cụm công nghiệp để xử lý cục bộ sau đó vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn công nghiệp của huyện Tây Sơn.

- V. Các giải pháp giảm thiểu và khắc phục các tác động tiêu cực đến  môi trường:

1. Khống chế khói bụi trong quá trình thi công:

  - Để hạn chế tại khu vực công trường thi công xây dựng cần có kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm.

  - Khu vực dự án khi thi công xây dựng việc vận chuyển vật liệu đi lại nhiều lần sẽ làm tăng lượng khói bụi, ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí tại khu vực. Do đó, trong những ngày nắng để hạn chế mức độ ô nhiễm khói, bụi tại công trường cần thường xuyên phun nước, hạn chế một phần đất, cát có thể cuốn theo gió phát tán vào không khí.

  - Khi chuyên chở nguyên vật liệu, các xe phải được phủ kín, tránh tình trạng rơi vãi nguyên vật liệu ra ngoài đường. Khi bốc dỡ nguyên vật liệu cần có trang bị bảo hộ lao động để hạn chế đến sức khỏe của công nhân trực tiếp lao động.

  - Việc chuyển xà bần, phải chuyển bằng các hộp gen và thùng chứa. Thùng chứa phải có nắp đậy bằng vải nylon hoặc vải bạc tránh bụi bốc lên cao khi đổ xà bần xuống hoặc gió cuốn lên cao.

2. Khắc phục tiếng ồn và rung động trong quá trình thi công: Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần phải có kế hoạch thi công hợp lý, các thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn như búa máy, máy khoan, máy đào,… không được hoạt động trong khoảng thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau.

3. Khống chế nước thải trong quá trình thi công xây dựng:

  - Trong quá trình thi công xây dựng, nước mưa cuống theo đất, cát, ximăng rơi vãi trên mặt đất cần được thu gom về hố lắng trước khi thải. Bùn lắng sẽ được nạo vét định kỳ hoặc cuối giai đoạn thi công.

  - Tại công trường, xây dựng các nhà vệ sinh có hầm tự  hoại cạnh các lán trại. Các hầm tự hoại này phải xây dựng có kích thước phù hợp với số công nhân trên công trường, sau giai đoạn thi công bùn sẽ được hút đi và phải san lấp các hầm tự hoại này.

4. Khống chế chất thải rắn trong quá trình thi công: Các loại chất thải rắn trong quá trình thi công chủ yếu là đất, xà bần, cát, coffa, sắt thép, .. các loại chất thải này phải được tập trung tại bãi chứa quy định, định kỳ các loại chất thải này sẽ được vận chuyển đến các bãi rác xây dựng tập trung của thị trấn. Riêng xà bần cần phải được vận chuyển sớm trong ngày tránh hiện tượng ùn tắc và chiếm chỗ trên công trường. Như đã đánh giá ở phần trước, các dạng ô nhiễm đặc trưng trong quá trình hoạt động của khu công nghiệp bao gồm nước thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp.

5. Cải thiện môi trường và giảm thiểu tiếng ồn: Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí gồm :

- Vệ sinh đường nội bộ sạch sẽ nhằm giảm bụi.

- Sửa chữa ngay các tuyến đường khi phát hiện hư hỏng.

- Khuyến khích dân cư sử dụng chất đốt sạch như gas, điện thay thế cho các loại chất đốt rẻ tiền mà gây ô nhiễm.

- Để thay đổi điều kiện khí hậu trong các khu ở và tạo cảnh quan môi trường xung quanh, cây xanh sẽ được bố trí dọc các tuyến đường phố chính, dọc hành lang bảo vệ đường điện.

- Các loại cây xanh bóng mát, có tán rộng sẽ được quan tâm phát triển.

- VI. Chương trình giám sát chất lượng môi trường:

  - Chủ đầu tư sẽ kết hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nhằm mục đích kiểm soát, bảo vệ và giám sát ô nhiễm môi trường. Tình trạng môi trường sẽ được thường xuyên theo dõi, số liệu được lưu trữ .

  - Để đảm bảo các hoạt động của khu quy hoạch không gây tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh và đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm, chương trình giám sát chất lượng môi trường được đề suất sau đây sẽ được áp dụng khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động:

1. Giám sát chất lượng không khí:

  - Thông số bụi: Bụi, CO, SO2, NO2, NH3, THC, mùi hôi, tiếng ồn.

  - Địa điểm đặt vị trí quan sát: 1 điểm trong khu quy hoạch, 2 điểm ngoài khu quy hoạch cách 200 - 300 m theo hướng gió thịnh hành.

  - Tần số thu mẫu và phân tích: 2 lần/năm.

  - Thiết bị thu mẫu: Thiết bị tiêu chuẩn.

2. Giám sát chất lượng nước:

  - Thông số PH, DO, COD, BOD, SS, tổng N, tổng P, vi sinh.

  - Tần số thu mẫu và phân tích: 2 lần/năm.

  - Thiết bị thu mẫu: thiết bị tiêu chuẩn.

# CHƯƠNG Vii

- Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư

- giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện

## 1. Cơ sở xác định vốn đấu tư

  - Tổng mức đầu tư của dự án gồm: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn và chi phí khác; Chi phí dự phòng ; Tổng mức đầu tư được tính toán trên cơ sở sau:

  - Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

  - Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  - Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

  - Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ xây dựng về việc ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020;

  - Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định về  mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán;

  - Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ;

  - Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí ĐTXD 14/01/2020.

  - Thông tư số 16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

  - Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của BTC hướng dẫn xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán;

## 2. Thành phần vốn đâu tư: Tổng mức đầu tư  xây dựng công trình bao gồm: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Chi phí khác và Chi phí dự phòng; Lãi vay trong quá trình xây dựng.

a. Chi phí xây dựng:

- Chi phí xây dựng gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và được quy định cụ thể như sau:

- Chi phí trực tiếp gồm chi phí vật liệu , chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công.

- Chi phí gián tiếp gồm:

+ Chi phí chung gồm: Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp, chi phí quản lý, điều hành sản xuất tại công trường xây dựng, chi phí bảo hiểm cho người lao động do người sử dụng lao động nộp.

+ Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công.

+ Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế như: Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh; chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu; chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường; chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên.

+ Một số chi phí gián tiếp khác gồm: chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng đến và ra khỏi công trường; chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có); chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng (nếu có); chi phí kho bãi chứa vật liệu (nếu có); chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường, lắp đặt, tháo dỡ một số loại máy (như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp, một số loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự).

- Thu nhập chịu thuế tính trước (khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng được dự tính trước trong dự toán xây dựng).

- Thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước.

- Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình của dự án.

- Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng.

- Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công.

b. Chi phí thiết bị:

- Chi phí mua sắm thiết bị.

- Chi phí quản lý mua sắm thiết bị.

- Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh.

- Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; chuyển giao công nghệ; thuế và các loại phí có liên quan.

c. Chi phí quản lý dự án: Bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng:

- Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư;

- Chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư;

- Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình;

- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình;

- Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình;

- Chi phí tổ chức lập định mức, đơn giá xây dựng công trình;

- Chi phí tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư;

- Chi phí tổ chức kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình;

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

- Chi phí khởi công, khánh thành;

- Chi phí đào tạo; Chi phí tổ chức thực hiện một số công việc quản lý khác.

d. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khảo sát xây dựng;

- Chi phí lập dự án đầu tư;

- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình;

- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình;

- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị;

- Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị;

- Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng ...

- Chi phí tư vấn quản lý dự án;

- Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư;

- Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình;

- Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình đối với dự án có thời gian thực hiện trên 3 năm;

- Chi phí thực hiện các công việc tư vấn khác.

e. Chi phí khác: Là các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên, bao gồm:

- Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư;

- Chi phí rà phá bom mìn, vật liệu nổ;

- Chi phí bảo hiểm công trình;

- Chi phí quan trắc biến dạng công trình;

- Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

- Các khoản phí và lệ phí theo quy định...

- Lãi vay trong thời gian xây dựng.

g. Chi phí dự phòng:

- Chi phí dự phòng bao gồm: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh chưa lường trước được khi lập dự án và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.

- Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng 3% trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác;

## 3. Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư

a. Dự kiến tổng mức đầu tư:

DVT: 1000 đồng

| TT | Danh mục đầu tư | Tổng tiền đầu tư trước VAT | Tổng tiền đầu tư sau VAT |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí xây dựng | 443.122.185 | 487.434.402 |
| 1 | Công trình công nghiệp | 330.132.570 | 363.145.824 |
| 2 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 91.644.380 | 100.808.820 |
| 2.1 | Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đất CN1-6,B15 | 76.007.270 | 83.608.000 |
| 2.2 | Đất giao thông sử dụng chung (DS7) | 15.637.110 | 17.200.820 |
| 3 | Công trình dân dụng | 21.345.235 | 23.479.758 |
| II | Chi phí thiết bị | 1.338.456.348 | 1.472.301.984 |
| 1 | Công trình xây dựng dân dụng | 1.332.113.091 | 1.465.324.400 |
| 2 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 3.040.290 | 3.344.320 |
| 3 | Công trình dân dụng | 3.302.967 | 3.633.264 |
| III | Chi phí trước sản xuất | 126.972.660 | 136.818.471 |
| 1 | Chi phí quản lý dự án | 20.891.150 | 20.891.150 |
| 2 | Chi phí tư vấn | 32.927.170 | 36.219.887 |
| 3 | Chi phí khác | 11.740.230 | 12.751.910 |
| 4 | Chi phí dự phòng | 55.414.110 | 60.955.524 |
| 5 | Chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  | Tổng cộng | 1.908.551.193 | 2.096.554.857 |

* Đối với tuyến đường ĐS7 thuộc hạ tầng sử dụng chung của CCN Gò Cầy, Công ty cổ phần Takao Bình định đề xuất sẽ xây dựng trước tuyến đường ĐS7 đoạn qua dự án sau đó sẽ đối trừ kinh phí với UBND huyện Tây Sơn.

b. Cơ cấu, khả năng huy động các nguồn vốn để thực hiện dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án là 2.096.554.857 dồng. Dự án được đầu tư từ nguồn vốn tự có của chủ đầu tư, vốn vay thương mại và vốn huy động khác. Cơ cấu, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tự có của nhà đầu tư (31%):	                       650.000.000 đồng

- Vốn vay (66,61 %):	           			1.396.554.857 đồng

- Vốn khác :     					               50.000.000 đồng

4. Tổ chức thực hiện:

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Takao Bình Định. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số  4101623431 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 10/01/2023.

- Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

+ Đơn vị lập quy hoạch: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.

+ Thẩm định Đồ án quy hoạch: Sở xây dựng tỉnh Bình Định;

+ Phê duyệt Đồ án quy hoạch: UBND tỉnh Bình Định;

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai hoàn thiện các công trình theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

- Thực hiện dự án đúng quy mô, tiến độ và các cam kết trong hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

- Triển khai đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan theo quy định.

- Sau khi được cho thuê đất, nhà đầu tư chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án; đồng thời nộp tiền thuê đất theo quy định.

- Sau 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư mà không có lý do chính đáng sẽ  bị thu hồi chủ trương đầu tư.

5. Tiến độ thực hiện:

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Tháng 12/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư.

+ Tháng 01/2024: Khởi công xây dựng.

+ Tháng 12/2026: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

- CHƯƠNG VIii

- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- 1. Kết luận:

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch ngói Takao làm cơ sở để quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng Nhà máy gạch, ngói Takao với mục tiêu sản xuất gạch granite, gạch trang trí sân vườn, ngói gốm tráng men có quy mô 21.200.000 m2/năm theo quy định. Nội dung của đồ án trình bày ở trên đã đã đáp ứng yêu cầu của Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch ngói Takao, phù hợp với Quy hoạch chi tiêt tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn đã được phê duyệt và các quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành.

- 2. Kiến nghị:

Công ty cổ phần Ta kao Bình Định kính trình Sở xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh cùng các Sở, Ban, ngành khác liên quan sớm xem xét và phê duyệt       Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch, ngói Takao tại Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành huyện Tây Sơn, để Nhà đầu tư có thể triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra.